|  |  |
| --- | --- |
| BR 075 095/V | PremiumLine variabler Notduscharm für Deckenmontage Unterputz |
| PremiumLine variabler Notduscharm für Deckenmontage Unterputz- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 305 mm - max. 1555 mm) , Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG- Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter- Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm (± 100 mm) Höhe über Flur- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EIN 15154-5:2019- DIN-DVGW geprüft und zugelassenFabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 075 095/V**Technische Daten**Mindestfließdruck: 1,5 barBetriebsdruck: 1,5 bis 3 barVolumenstrom: 50 Liter / MinuteWasseranschluss: 3/4-Zoll-AG**Montage-Hinweis**Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.**Produktübersicht****BR 075 095 / V:** Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EIN 15154-5:2019)**BR 075 095 / V75L:** Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EIN 15154-5:2019)**BR 075 095 / V110L:** Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EIN 15154-5:2019) |