|  |  |
| --- | --- |
| BR 300 095 | PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl,  für Wandmontage Aufputz |
| PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz  - Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG  - Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert  - Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen  - Bedienplatte aus Edelstahl, poliert, Länge 240 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510  - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck  - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel  - Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, poliert, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG  - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter  - Höhe 210 mm, Ausladung 415 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 410 mm  - Anbringungshöhe 860 mm (± 200 mm)  - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717  - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen  Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  Artikel-Nr.: BR 300 095  **Technische Daten**  Mindestfließdruck: 2,5 bar  Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar  Volumenstrom: 14 Liter / Minute  Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG  Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG  Abmessungen (H x B x T): 210 x 410 x 415 mm | |