|  |  |
| --- | --- |
| BR 712 025 | Douche oculaire à main B-SAFETY ClassicLine avec une tête d’aspersion, pour montage mural et sur table |
| Douche oculaire à main B-SAFETY ClassicLine avec une tête d’aspersion, pour montage mural et sur table- poignée ergonomique avec gâchette de libération en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique- tête d’aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable- régulateur de débit automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement- clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW- support mural et pour table robuste avec positionnement de la douche, incl. kit de montage avec écrou M28x1,5mm avec 2 vis M5 pour montage difficile d'accès, étanchéification de la surface du mur/de la table à l’aide d'un joint spécial- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres- Hauteur de montage 770 mm (± 200 mm)- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006- testé et approuvé DIN-DVGWMarque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d'article : BR 712 025**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1,5 barPression de service : de 1,5 à 5 barDébit : 7 litres/minRaccord d’eau : F 1/2’’Dimensions (H x L x P) : 240 x 65 x 65 mm |