|  |  |
| --- | --- |
| BR 830 395 | PremiumLine морозостойкий самодренажный душ для тела, с активацией подземного типа |
| PremiumLine морозостойкий самодренажный душ для тела, с активацией подземного типа, для напольного монтажа.- Активация с помощью ножной педали в Т- образной форме из нержавеющей стали, оклеенной чёрной противоскользящей лентой, габаритная ширина 350 мм, укрепление тросом из нержавеющей стали к рычагу углового перенаправления.- Рычаг углового перенаправления к приводной штанге из нержавеющей стали, с укреплением на опорной трубе.- Шаровой кран из нержавеющей стали для активации устройства подземного типа, вмонтируемый в корпус из нержавеющей стали, активируемый приводной штангой 1000 мм, подключение воды 3/4"- внешняя резьба, испытан и допущен нормами DIN-DVGW, с автоматическим дренажем в глубину 1000 мм.- Опорная плита с 4 крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, полированная, размеры 200 x 200 мм.- Опорная труба 1 1/4" из нержавеющей стали, состоящая из двух частей, полированная, нижним подключением воды внутренней резьбой 1 1/4", габаритная высота 2330 мм.- Душевая консоль 3/4" из нержавеющей стали, полированная, вынос 600 мм.- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 50 л/мин для образования формы струи соответствующей нормам при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.- Высокопроизводительная душевая головка из нержавеющей стали, полированная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, со значительно малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного обслуживания, износостойкая, самодренажная.- Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.- Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 и DIN EN 15154-5:2019.- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.Название изготовителя: B-SAFETY или равноценныйНомер артикула: BR 830 395**Технические данные**Минимальное давление потока жидкости: 1,5 барРабочее давление: 1,5 до 3 барОбъёмный расход: 50 л/минПодключение воды: 3/4" - внешняя резьбаРазмеры (В x Ш x Г): 2330 x 350 x 600 мм**Обзор модели** **BR 830 395:** объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)**BR 830 395 / 75L:** объёмный расход 75 л/мин (Класс опасности II согласно DIN EN 15154-5:2019)**BR 830 395 / 110L:** объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019)  |