| BR 830 395 | PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, mit Unterflurauslösung |
| --- | --- |
| PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, mit Unterflurauslösung - Bedienung über Fußhebel in T-Form aus Edelstahl, beklebt mit schwarzem Anti-Rutsch-Band, Gesamtbreite 350 mm, Befestigung über Edelstahlseil an Winkelumlenkung - Winkelumlenkung aus Edelstahl zur Zugstange, mit Befestigung aus Edelstahl am Standrohr - Kugelhahn aus Edelstahl als Unterflurauslösung, im Edelstahlkasten eingebaut, mit Zugstangenauslösung 1000 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, mit automatischer Entleerung in 1000 mm Tiefe - Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Abmessungen 200 x 200 mm - Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl zweiteilig, poliert, mit unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG, Gesamthöhe 2330 mm - Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 600 mm - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 830 395 Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar Volumenstrom: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG Abmessungen (H x B x T): 2330 x 350 x 600 mm Produktübersicht BR 830 395: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 830 395 / 75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) BR 830 395 / 110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |  |