|  |  |
| --- | --- |
| BR 832 195 | PremiumLine самодренажный аварийный душ для тела с душем для глаз, для напольного монтажа |
| PremiumLine самодренажный аварийный душ для тела с душем для глаз, для напольного монтажа.  - Опорная плита с 4 крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, полированная, размеры 200 x 200 мм.  - Опорная труба 1 1/4" из нержавеющей стали, состоящая из трёх частей, полированная, общая высота 2330 мм.  - Шаровой кран 1" из нержавеющей стали, с педалью активации душа из нержавеющей стали, включая самодренаж до верхнего края шарового крана вблизи поверхности грунта, подключение воды 1" - внешняя резьба, испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.  - Педаль в Т-форме из профиля нержавеющей стали, оклеена чёрной противоскользящей лентой, габаритная ширина 350 мм.  - Настенная душевая консоль 3/4" из нержавеющей стали, полированная, вынос 600 мм.  - Встроенный автоматический регулятор расхода воды 50 л/мин для образования формы струи соответствующей нормам при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.  - Высокопроизводительная душевая головка из нержавеющей стали, полированная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, с малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного обслуживания, износостойкая, самодренажная.  - Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.  - Встроенный душ безопасности для глаз PremiumLine с двумя высокопроизводительными душевыми головками под углом 45°, высота установки 970 мм, положение душа для глаз выбирается свободно по месту сборки.  - Соединительная труба из нержавеющей стали для простого монтажа и установки душа, полированная, подключение воды 3/4" - внешняя резьба.  - Шаровой кран 1/2" из нержавеющей стали, с рычагом активации душа, испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW, включая самодренаж до верхнего края шарового крана вблизи поверхности грунта.  - Рычаг активации из нержавеющей стали, полированный, с большой стрелкой по направлению использования.  - Широкоструйные высокопроизводительные распылительные душевые головки под углом 45°, полированные, с пластиковыми сетчатыми перегородками, уменьшающими степень покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльные плотнозакрывающиеся крышки с захлопывающимся механизмом, монтируемые через распределительную вилку.  - Встроенный автоматический регулятор расхода воды 14 л/мин для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 5 бар.  - Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.  - Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.  - Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN EN 15154-5:2019.  - Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.  Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  Номер артикула: BR 832 195  **Технические данные**  Минимальное давление потока жидкости: 1,5 бар  Рабочее давление: 1,5 до 3 бар  Объёмный расход душа для тела: 50 л/мин  Объёмный расход душа для глаз: 14 л/мин  Подключение воды: 1" - внешняя резьба  **Обзор модели**  **BR 832 195:** объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)  **BR 832 195 / 75L:** объёмный расход 75 л/мин (Класс опасности II согласно DIN EN 15154-5:2019)  **BR 832 195 / 110L:** объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019) | |