|  |  |
| --- | --- |
| BR 888 095 | PremiumLine станция аварийного душа, окруженная защитным корпусом, самодренажная |
| PremiumLine станция аварийного душа, окруженная защитным корпусом, самодренажная, для напольного монтажа.  - Рама из труб из нержавеющей стали, габаритный размер (В x Ш x Г): 960 x 850 x 900 мм.  - Активация глазного душа ножной решетчатой панелью из горячеоцинкованной стали, крепление тросом из нержавеющей стали на рычаге углового перенаправления, габаритный размер (Ш x Г): 800 x 800 мм.  - Рычаг углового перенаправления из нержавеющей стали, с укреплением из нержавеющей стали на опорной трубе.  - Шаровой кран 1" из нержавеющей стали, с рычагом из нержавеющей стали и тросовым управлением, подключение воды – 1"- внешняя резьба, испытан и допущен нормами DIN-DVGW.  - Опорная плита с 4 крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, полированная, размеры 200 x 200 мм.  - Опорная труба 1 1/4" из нержавеющей стали, состоящая из трёх частей, полированная, габаритная высота 2330 мм.  - Настенная душевая консоль 3/4" из нержавеющей стали, полированная, вынос 600 мм.  - Встроенный автоматический регулятор расхода воды 50 л/мин для образования формы струи соответствующей нормам при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.  - Высокопроизводительная душевая головка из нержавеющей стали, полированная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, со значительно малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного обслуживания, износостойкая, самодренажная.  - Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.  - Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.  - Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 и DIN EN 15154-5:2019.  - Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.  Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  Номер артикула: BR 888 095  **Технические данные**  Минимальное давление потока жидкости: 1,5 бар  Рабочее давление: 1,5 до 3 бар  Объёмный расход: 50 л/мин  Подключение воды: 1" - внешняя резьба  **Обзор модели**  **BR 888 095:** объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)  **BR 888 095 / 75L:** объёмный расход 75 л/мин (Класс опасности II согласно DIN EN 15154-5:2019)  **BR 888 095 / 110L:** объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019) | |